5.Гарантийные обязательства.

* 1. АО Торговый дом «Терморос» предоставляет 5-летнюю гарантию на Heatwave
	2. В течение гарантийного срока представляющая производителя торговая организация (АО Торговый дом «Терморос») обязуется ремонтировать и обменивать вышедший из строя или дефектный прибор в течение гарантийного срока со дня продажи его торгующей организацией за исключением дефектов, возникших по вине потребителя, и при нарушении правил установки и эксплуатации. При выходе прибора из строя покупатель, не осуществляя его самостоятельного демонтажа, обязан в течение 3-х рабочих дней после обнаружения дефекта поставить в известность сервисную службу компании и согласовать с ней свои действия (демонтаж прибора и т.п.).
	3. Для предоставления гарантийных условий обязательно наличие паспорта, гарантийного талона с указанием даты продажи, подписи и штампа торгующей организации, а также накладной или товарного чека.
	4. На комплектующие и составные части изделия, замененные продавцом (уполномоченным сервисным центром) при его ремонте, устанавливается гарантийный срок равный оставшейся части гарантийного срока на данное изделие. При этом на само изделие продолжается прежний гарантийный срок.

Гарантийный талон к накладной № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г.

В накладной приборы Jaga определяются согласно уникальному коду (п. 3.3. Паспорта)

Приборы устанавливаются по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

По всем вопросам, связанным с установкой или эксплуатацией прибора можно проконсультироваться с сервисной службой компании по тел. (495) 785-55-00

Дата продажи

Продавец

Штамп магазина

С паспортом и гарантийными обязательствами ознакомлен \_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(495) 785-55-00

**ПАСПОРТ**

**Дизайн-радиатор Jaga**

**HEATWAVE**

Производитель **Jaga**, Бельгия

(Юр. адрес: Jaga N.V. Verbindingslaan z/n, B-3590 Diepenbeek)

Представитель производителя АО Торговый дом «Терморос»

(Юр. адрес: 11997, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.55)

1.Назначение

Heatwave - это модульный дизайн-радиатор отопления, выполненный как барельеф в виде растительного орнамента из полимербетона, в котором проложены гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали для протока теплоносителя. Heatwave сочетает в себе комфортное отопление и произведение искусства в стиле рококо.

2.Комлектация

* 1. Модули корпусов радиатора с проложенным трубопроводом .…1 комплект
	2. Регулирующий вентиль с маховиком ………………………………….….1 шт.
	3. Настенный крепеж …………………………..………………..…..…1 комплект
	4. Монтажный шаблон ……………………………………………………….1 шт.
	5. Крепежный набор…………………………………………………………..1 шт.
	6. Инструкция по монтажу …………………………………………….….....1 шт.

3.Технические данные

* 1. Полимербетон, из которого выполнен корпус радиатора Heatwave представляет собой смесь минеральных и синтетических материалов. Проложенные внутри радиатора гофрированные трубки изготовлены из нержавеющей стали стандарта AISI 304. Радиатор Heatwave имеет гладкую матовую бесшовную поверхность.

|  |
| --- |
| **Существует четыре модели прибора:** |
|  |

* 1. Производство фирмы Jaga имеет европейский сертификат ISO-9001:2008. Приборы Jaga имеют сертификат соответствия ГОСТ Р.
	2. Код модели: HEAW0.001\_\_\_\_\_ \_\_\_\_

 модель цвет

* 1. Основные технические характеристики всех моделей Heatwave:

Рабочее давление……………………………..…10 атм;

Максимальная температура теплоносителя….....90°С;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Тип** | **Теплоотдача, Вт****(**DТ=50ºС) | **n** | **Вес, кг** | **Kv** |
| HEAW0.0010S | Small | 232 | 1,194 | 12 | 0,82 |
| HEAW0.0010M | Medium | 430 | 1,176 | 24 | 0,55 |
| HEAW0.0010L | Large | 820 | 1,177 | 48 | 0,38 |
| HEAW0.001XL | Extra Large | 1255 | 1,119 | 72 | 0,31 |

Стандартные цвета:



4.Монтаж и эксплуатация прибора

* 1. Монтаж и эксплуатация должна производится специализированной монтажной организацией, имеющей допуск к данному виду деятельности, согласно требованиям СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» и инструкций по монтажу, поставляемым заводом-изготовителем. По окончании монтажа должны быть проведены испытания смонтированного оборудования с составлением акта.
	2. Терморегулирующие клапаны с установленной термостатической головкой не могут выполнять функции запорной арматуры. При использовании клапанов Jaga для блокировки потока на подаче следует снять термостатическую головку и пользоваться либо ручкой-колпачком прилагаемой к вентилю, либо насадкой ручного управления Jaga арт. 5090.1101.
	3. В отопительной системе должен применяться теплоноситель, отвечающий требованиям «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».
	4. Отопительная система должна быть заполнена теплоносителем в течение всего периода эксплуатации.
	5. Отопительный прибор до монтажа должен храниться в упакованном виде в закрытом помещении и быть защищен от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.
	6. Приборы Jaga могут применяться в системах отопления, заполненных антифризом. Антифриз должен строго соответствовать требованиям соответствующих технических условий.
	7. При установке отопительного прибора во влажном помещении, наличие паров агрессивных веществ, таких как пары хлора, морской воды и прочих, может стать причиной преждевременного выхода отопительного прибора из строя.
	8. Не допускается эксплуатация радиатора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего прибор воздуха), что может привести к разрыву труб.